## Sheet1
各通道二级菜单的地址
CH1 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 0009 | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 000A | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 000B | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 000C-000E | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 000F | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 0010 | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 0011 | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 0012 | 0000 | 0000
CH2 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 0013 | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 0014 | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 0015 | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 0016-0018 | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 0019 | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 001A | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 001B | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 001C | 0000 | 0000
CH3 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 001D | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 001E | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 001F | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 0020-0022 | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 0023 | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 0024 | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 0025 | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 0026 | 0000 | 0000
CH4 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 0027 | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 0028 | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 0029 | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 002A-002C | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 002D | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 002E | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 002F | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 0030 | 0000 | 0000
CH5 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 0031 | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 0032 | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 0033 | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 0034-0036 | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 0037 | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 0038 | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 0039 | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 003A | 0000 | 0000
CH6 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 003B | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 003C | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 003D | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 003E-0040 | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 0041 | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 0042 | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 0043 | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 0044 | 0000 | 0000
CH7 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 0045 | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 0046 | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 0047 | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 0048-004A | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 004B | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 004C | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 004D | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 004E | 0000 | 0000
CH8 | 名称 | 说明 | 范围 | 地址 | 设定值参考 | 读取值
SU | 通道控制点设定 | 该通道所需要的温度 | DIL~DIH | 004F | 01AE（43℃,430） | 01AE
AL | 报警设定值 | 报警设定值 | DIL~DIH | 0050 | 01AE（43℃,430） | 01AE
SC | 误差修正值 | 传感器误差的平移修正值 | ±20 | 0051 | 0000 | 000C
PID | PID | 比例带 | 批注 | 0052-0054 | 15.0,240,30 | 0096,00F0,001E
HY | 主控与报警回差 | 无 | 0.1~50.0 | 0055 | 000A(1.0) | 000C
AT | 自整定参数 | 0：关闭自整定 1：开启 | 0,1 | 0056 | 0000 | 0000
COL | 加热或制冷 | 0：加热 1：制冷 | 0,1 | 0057 | 0000 | 0000
ALP | 报警定义 | 报警的定义 | 0~6 | 0058 | 0000 | 0000
Note on F3: Administrator: 设定参数使用06
Note on G3: Administrator: 读取参数使用03 读取时最多连续读8个字节
Note on F4: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F5: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F6: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C7: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D7: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F7: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C8: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F8: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F9: Administrator: 0000,0001
Note on F10: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C11: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F11: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Note on G12: Administrator: 读取时最多连续读8个字节
Note on F13: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F14: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F15: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C16: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D16: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F16: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C17: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F17: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F18: Administrator: 0000,0001
Note on F19: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C20: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F20: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Note on G21: Administrator: 读取时最多连续读8个字节
Note on F22: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F23: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F24: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C25: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D25: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F25: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C26: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F26: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F27: Administrator: 0000,0001
Note on F28: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C29: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F29: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Note on G30: Administrator: 读取时最多连续读8个字节
Note on F31: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F32: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F33: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C34: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D34: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F34: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C35: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F35: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F36: Administrator: 0000,0001
Note on F37: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C38: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F38: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Note on G39: Administrator: 读取时最多连续读8个字节
Note on F40: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F41: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F42: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C43: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D43: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F43: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C44: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F44: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F45: Administrator: 0000,0001
Note on F46: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C47: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F47: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Note on G48: Administrator: 读取时最多连续读8个字节
Note on F49: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F50: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F51: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C52: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D52: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F52: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C53: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F53: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F54: Administrator: 0000,0001
Note on F55: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C56: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F56: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Note on G57: Administrator: 读取时最多连续读8个字节
Note on F58: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F59: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F60: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C61: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D61: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F61: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C62: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F62: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F63: Administrator: 0000,0001
Note on F64: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C65: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F65: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Note on G66: Administrator: 读取时最多连续读8个字节
Note on F67: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F68: Administrator: 01AE对应的十进制为430，即43℃
Note on F69: Administrator: 000C代表10进制的12，即为1.2 0000代表10进制的0，即为0.0
Note on C70: Administrator: P为0时为2位式控制，风机、压缩机、电机采用二位式控制
Note on D70: Administrator: P：0~200.0 I：0~3000 D：0~200S
Note on F70: Administrator: P：000C表示1.2，0096表示15.0 I：00F0表示240, 00FA表示250 D：0023表示35, 001E表示30
Note on C71: Administrator: 只有为二位式控制才关心这个问题
Note on F71: Administrator: 000A对十进制的10，即为1.0
Note on F72: Administrator: 0000,0001
Note on F73: Administrator: 0000代表0 0001代表1
Note on C74: Administrator: 0：无报警 1：上限报警 2：下限报警 3：上偏差报警 4：下偏差报警 5：区间外报警 6：区间内报警
Note on F74: Administrator: 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006